## 様式B-8 見積価格（機械）
様式B-6 主要機器（機械設備）に係る見積価格
設備区分 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 単位 | 数量 | 機器費(千円) |  | 備考
[6 empty] | 単価 | 第1期分
流入設備 | 主ポンプ設備 | 水中汚水ポンプ | φ100mm×1.2m3/分×H16m | 台 | 1 |  | 0 | 参考値
| 微細目スクリーン | 脱水機構付裏かきスクリーンユニット | 3.6m3/分×目幅1mm×1.9kW | 台 | 1 |  | 0
| バイパススクリーン | 裏かき連続式自動スクリーン | 3.6m3/分×目幅1mm×1.9kW | 台 | 1 |  | 0
流量調整タンク | 流量調整タンク撹拌機 | 水中ミキサー | 羽根径φ250mm | 台 | 2 |  | 0
設備 | 流量調整ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ80mm×0.8m3/分×10m×3.7kW | 台 | 2 |  | 0
| 流量調整ポンプ吊上装置 | ギャードトロリ付手動チェーンブロック | 0.5t | 台 | 1 |  | 0
水処理設備 | 無酸素タンク撹拌機 | 水中ミキサー | 羽根径φ350mm | 台 | 1 |  | 0
| 膜分離装置 | 浸漬型精密ろ過膜 | 1,100m3/日・池 | 式 | 1 |  | 0
| 散気装置 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 膜形式に合わせ提案
| ブロワ設備 |  |  | 台 | 2 |  | 0 | 〃
| 硝化液循環ポンプ | 吸込みスクリュー付汚泥ポンプ | φ150mm×1.6m3/分×4m×3.7kW | 台 | 2 |  | 0
| 膜ろ過ポンプ | 自吸式渦巻ポンプ | φ100mm×1m3/分×11m×5.5kW | 台 | 2 |  | 0
| 余剰汚泥ポンプ | 無閉塞型汚泥ポンプ | φ80mm×0.33m3/分×12m×2.2kW | 台 | 2 |  | 0
| 余剰汚泥引抜弁 | 電動偏心構造弁 | φ100mm×0.2kW | 台 | 1 |  | 0
| 給水ユニット | 圧力タンク式給水ユニット | φ50mm×400L/分×40m | 台 | 1 |  | 0
| 床排水ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ65mm×0.3m3/分×10m×1.5kW | 台 | 2 |  | 0
| 排水ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ80mm×0.8m3/分×10m×3.7kW | 台 | 2 |  | 0
| 排水ポンプ吊上装置 | ギャードトロリ付手動チェーンブロック | 0.5t | 台 | 1 |  | 0
| 機器搬出入用吊上装置 | ギャードトロリ付手動チェーンブロック | 1t | 台 | 1 |  | 0
汚泥処理設備 | 汚泥脱水機 | 多重板型スクリュープレス脱水機 | 8.0kg・DS/時・本・軸3本(全体時) | 台 | 1 |  | 0 | 2軸、付属機器含
| 無機凝集剤貯留タンク | ポリエチレン製立形円筒槽 | 最大貯留容量1m3 | 台 | 1 |  | 0
| 脱水ケーキ分配シュート | ステンレス鋼板製シュート | 落下口400×400 | 台 | 1 |  | 0
| 脱水ケーキ搬出コンテナ | 密閉式車両搭載コンテナ | 4t専用(5m3以上) | 台 | 2 |  | 0
| 汚泥脱水機用吊上装置 | ギャードトロリ付手動チェーンブロック | 0.5t | 台 | 1 |  | 0
脱臭設備 | 脱臭装置 | 土壌脱臭床 | 14m3/分 | 式 | 1 |  | 0 | 工事費含
| 脱臭ファン | FRP製片吸込ターボファン | 14m3/分×1.88kPa×2.2kW | 台 | 1 |  | 0
| ミストセパレータ | 慣性衝突式ミストセパレータ | 14m3/分 | 台 | 1 |  | 0
| 切替ダンパ | 電動ダンパ | φ250mm×0.1kW | 台 | 2 |  | 0
合計 | [6 empty] | 0

## 様式B-8 見積価格（電気）
様式B-6 主要機器（電気設備）に係る見積価格
設備区分 | 機器名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 機器費（千円） |  | 備考
[5 empty] | 単価 | 第1期分
受変電設備 | 引込受電盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 変圧器盤 | 300kVA | 面 | 1 |  | 0
| 低圧分岐盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 汎用UPS | 1kVA 10分 | 台 | 1 |  | 0
| 気中負荷開閉器 | 300A(重耐塩形) | 台 | 1 |  | 0
汚水ポンプ設備 | 排水ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| バイパススクリーン現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 循環水量計 | 電磁式 150A | 組 | 1 |  | 0
流量調整タンク設備 | 流量調整タンク撹拌機現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 流量調整ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 流量調整タンク水位計 | 圧力式 | 組 | 1 |  | 0
水処理設備 | 無酸素タンク現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 膜ろ過ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 硝化液循環ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 作業用電源盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 流量調整タンク設備動力制御盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 1系水処理設備動力制御盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 放流流量計 | 電磁式 潜水型200A | 組 | 1 |  | 0
| 無酸素タンク水位計 | 圧力式 | 組 | 1 |  | 0
汚泥処理設備 | 余剰汚泥ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 脱水ケーキ分配シュート現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 脱臭ファン現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 床排水ポンプ現場操作盤(ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ) |  | 面 | 1 |  | 0
| 作業用電源盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 汚泥処理設備動力制御盤 |  | 面 | 1 |  | 0
| 余剰汚泥流量計 | 電磁式 80A | 組 | 1 |  | 0
自家発電設備 | 可搬式発電機 | 220kVA | 台 | 1 |  | 0 | 工事費含む
監視制御設備 | 計装監視盤 |  |  | 1 |  | 0
| 非常通報装置 | 簡易データ伝送システム | 組 | 1 |  | 0
計 | [5 empty] | 0

## 様式B-６ 脱炭素（電力使用量）
様式B-6 脱炭素に係る電力使用量
[6 empty] | 負荷率 |  | 80%
設備区分 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 出力 （kW） | 数量 | 稼働時間(hr) |  | 電力使用量
[6 empty] | 日当たり | 年間 | （kWh/年）
流入設備 | 微細目スクリーン | 脱水機構付裏かきスクリーンユニット |  |  |  | 24 | 8760 | 0
| バイパススクリーン | 裏かき連続式自動スクリーン | [5 empty] | 0
流量調整タンク | 流量調整タンク撹拌機 | 水中ミキサー |  |  |  | 24 | 8760 | 0
設備 | 流量調整ポンプ | 水中汚水ポンプ |  |  |  | 17 | 6205 | 0
水処理設備 | 無酸素タンク撹拌機 | 水中ミキサー |  |  |  | 24 | 8760 | 0
| 膜分離装置 | 浸漬型精密ろ過膜 |  |  |  | － |  | －
| 硝化液循環ポンプ | 吸込みスクリュー付汚泥ポンプ |  |  |  | 24 | 8760 | 0
| 膜ろ過ポンプ | 自吸式渦巻ポンプ |  |  |  | 18 | 6570 | 0
| 余剰汚泥ポンプ | 無閉塞型汚泥ポンプ |  |  |  | 16 | 5840 | 0
| 排水ポンプ | 水中汚水ポンプ |  |  |  | 4 | 1460 | 0
汚泥処理設備 | 汚泥脱水機 | 多重板型スクリュープレス脱水機 |  |  |  | 15 | 5475 | 0
脱臭設備 | 脱臭装置 | 土壌脱臭床
| 脱臭ファン | FRP製片吸込ターボファン |  |  |  | 24 | 8760 | 0
合計 | [7 empty] | 0
※電力使用量＝出力×機器台数×年間稼働時間×負荷率 により算出すること。
※負荷率、稼働時間は変更しないこと。なお、稼働時間は想定であるが、この数値を用いること。
※設備が追加或いは仕様等の変更が生じる場合は、時間の考え方を明記すること。
【参考】基本設計に基づく電力使用量の想定
[6 empty] | 負荷率 |  | 80%
設備区分 | 機器名称 | 形式 | 仕様 | 出力 （kW） | 数量 | 稼働時間(hr) |  | 電力使用量
[6 empty] | 日当たり | 年間 | （kWh/年）
流入設備 | 微細目スクリーン | 脱水機構付裏かきスクリーンユニット | 3.6m3/分×目幅1mm×1.9kW | 1.9 | 1 | 24 | 8760 | 13315.2
| バイパススクリーン | 裏かき連続式自動スクリーン | 3.6m3/分×目幅1mm×1.9kW | 1.9 | 1 |  |  | 0
流量調整タンク | 流量調整タンク撹拌機 | 水中ミキサー | 羽根径φ250mm | 5.5 | 2 | 24 | 8760 | 77088
設備 | 流量調整ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ80mm×0.8m3/分×10m×3.7kW | 3.7 | 2 | 17 | 6205 | 36733.6
水処理設備 | 無酸素タンク撹拌機 | 水中ミキサー | 羽根径φ350mm | 5.5 | 1 | 24 | 8760 | 38544
| 膜分離装置 | 浸漬型精密ろ過膜 | 1,100m3/日・池 |  |  | － |  | －
| 硝化液循環ポンプ | 吸込みスクリュー付汚泥ポンプ | φ150mm×1.6m3/分×4m×3.7kW | 3.7 | 2 | 24 | 8760 | 51859.2
| 膜ろ過ポンプ | 自吸式渦巻ポンプ | φ100mm×1m3/分×11m×5.5kW | 5.5 | 2 | 18 | 6570 | 57816
| 余剰汚泥ポンプ | 無閉塞型汚泥ポンプ | φ80mm×0.33m3/分×12m×2.2kW | 2.2 | 2 | 16 | 5840 | 20556.8
| 排水ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ80mm×0.8m3/分×10m×3.7kW | 3.7 | 2 | 4 | 1460 | 8643.2
汚泥処理設備 | 汚泥脱水機 | 多重板型スクリュープレス脱水機 | 8.0kg・DS/時・本・軸2本(常時) | 1.25 | 1 | 15 | 5475 | 5475
脱臭設備 | 脱臭装置 | 土壌脱臭床 | 14m3/分
| 脱臭ファン | FRP製片吸込ターボファン | 14m3/分×1.88kPa×2.2kW | 2.2 | 1 | 24 | 8760 | 15417.6
合計 | [7 empty] | 325448.6